川南新材料产业基地工业污水环保处理及中水回用工程项目

环境影响报告书征求意见稿

- 一、项目由来及建设必要性

目前，自贡市境内页岩气开发企业主要为中石化及中石油子公司或其控股公司，其中，中石化开发建设单位主要为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气四厂；中石油开发建设单位包括中国石油长城钻探工程有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿及中国石油天然气股份有限公司吉林油田川南天然气勘探开发分公司。根据调查，目前自贡市境内正处于开发井建井密集期，根据《重庆页岩气勘探开发采出水污染防控研究》（冯永超，重庆市生态环境监测中心，2021年）等文献的研究结果，此阶段气田采出水绝大部分可回用于配置压裂液，少部分不能回用处理的采出水则进行回注处理，待气田建设后期，随着压裂井数量的减少，会导致气田开发井的采气水不能进入生产流程循环利用，采出水回注处理不能从根本上解决废水的处理问题，且回注后有污染地下水风险，因此需要为采出水另外寻求可靠的处理路径。

根据最新调查显示，气田水以委托第三方公司处理达标外排的方式，能够提高油气田废水处理能力，降低油气田废水处理成本，减少企业负担，促进油气田的开发和建设。目前，自贡市境内无气田水达标处理外排服务企业，区域气田水均采用罐车转运至外地进行处理，转运路线较远且组织困难。在此背景下，结合区域页岩气开采服务市场需求，本项目污水处理站以服务项目周边页岩气气田井场为主，用于处理页岩气开采后产生的气田水。主要包括自流井区块、兴隆场区块等区域，井场归属以中国石油西南油气田公司为主。

页岩气采气过程中气田水被伴随采出，气田水中水质成分复杂，含有较高的COD、氨氮、钙、镁及石油类等，导致产出的气田水不能直接外排。现状项目区域范围内致密气开采产生的气田水暂存于水罐中，目前由采气企业定期拉运至指定回注井回注地层处理。

沿滩工业园区重点发展化工、新材料、机械装备制造，建材及农副产品加工等产业，具体包括化工新材料工业园—化工、新材料；建材机械工业园—电力设备制造，泵阀、压力容器及节能锅炉配套产品、新能源汽车及零配件等机械制造，建筑材料制造；食品工业园—农副食品加工。其中化工园区重点引进化工、新材料企业，化工企业工业废水水质较为复杂，大多数企业以自建废水处理站对其生产废水进行预处理后排入园区污水处理厂。因此，在自贡沿滩工业园区内新建集中处理站项目可实现一举多得，意义重大。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令 第二十四号，2018年12月29日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）及地方环境保护行政主管部门的意见，四川省德禾环保科技有限公司“钻井废弃物高科技环保处理建设项目”属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“四十三、污水处理及其再生利用”中“95 新建、扩建工业废水集中处理的”类项目，应编制环境影响报告书。自贡兰光振恒环境科技有限公司委托四川吉之源科技发展有限公司承担该项目环境影响评价工作，四川吉之源科技发展有限公司在接受委托后，派有关技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按照技术规范，编制本项目环境影响报告书。

- 二、建设项目名称、地点及建设性质

项目名称：川南新材料产业基地工业污水环保处理及中水回用工程项目

建设单位：自贡兰光振恒环境科技有限公司

性    质：新建

建设地点：沿滩工业集中区

建设内容及规模：用地20亩，规划总建筑面积约6555.46m2，项目主要建设内容包括：高盐废水处理设施1套、低盐废水处理设施1套等其它污水处理设施，配套建设办公室600m2以及室外道路、绿化等辅助工程。购置相应的高盐废水处理设备、低盐废水处理设备及其它废水处理设施，并完成设备安装与调试。本项目废水的处理规模为7000m3/d，包含高盐度废水、压裂反排液、工业污水、渗透液等。

- 高盐度废水主要工艺为“气浮+多维电催化氧化+芬顿催化氧化+高密沉淀+超滤+NF+RO+STRO+MVR蒸发”，处理规模为5000m3/d，处理出水约2000m3/d作为气田作业水或园区工艺补充废水，剩余部分（3000m3/d）排入其他废水处理系统进一步处理，对于其它废水，拟采用“预处理+气浮+芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化+多级A/O+芬顿氧化+混凝沉淀”的处理工艺，处理后的出水达到与园区污水约定接管标准后排入园区污水处理厂进一步处理后外排，处理规模为2000m3/d。三、主要建设内容及项目组成

工程项目组成及主要环境问题见下表：

表1  项目组成及主要环境问题表

| 类别 |  | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主 体 工 程 | 废水膜浓缩处理车间 | 膜设备厂房一座，钢结构，一层楼，共1152m2，长48米，宽24米，高7.5米（单层净高），内设污水处理设施主体工艺的膜浓缩撬装设备单元，废水膜浓缩处理规模3000m3/d。包括UF、RO、NF、STRO、DTRO区、膜系统加药区、洗膜区。 | 工程建设： ①土地利用状况改变； ②永久占用耕地、草地； 施工期： ①地面开挖填垫，破坏原有植被，水土流失隐患； ②产生弃土石，堆放至弃土场，有水土流失隐患，对景观有不利影响； ③施工作业产生的噪音、扬尘、废水的排放会污染环境； ④施工作业影响景观 | 固废、 恶臭、 噪声 |
|  | 废水预处理车间 | 预处理设备棚2座，钢结构，一层楼，共960m2，长30米，宽16米，高7.5米（单层净高），内设污水处理设施主体工艺的预处理撬装设备单元，废水预处理规模7000m3/d。包括气浮区、电催化氧化、催化氧化、高密沉淀池、板框脱水设备。 |  | 固废、 恶臭、 噪声 |
|  | 溶药间 | 溶药设备棚1座，钢结构，一层楼，共135m2，长15米，宽9米，高6.0米（单层净高），内设污水处理设施主体工艺的加药撬装设备单元，废水预处理规模7000m3/d。包括溶药设备、加药设备、药品储罐等。 |  | 固废、 恶臭、 噪声 |
|  | 蒸发设备间 | 一期MVR基础200 m2,处理能力15m³/h，杂盐MVR基础112.5 m2,处理能力8m³/h；二期MVR基础112.5m2,处理能力15m³/h，一期杂盐MVR基础112.5 m2,处理能力8m³/h； |  | 固废、 恶臭、 噪声 |
|  | 污水池 | 一期组合水池1个1260 m2（7560m3）含高盐废水的收集池、回用水池、浓水池及各工段的中转水池；一期污泥浓缩池1个38.5m2 二期其他废水调节池1个600m2（3600m3）、生化配水池1个220m2（1320m3）、生化组合成1个1280m2（7680m3）、二期污泥池1个200m2（1200m3）、二期污泥浓缩池1个38.5m2（231m3）； 二期风机房150 m2, |  | 固废、 恶臭、 噪声 |
| 辅 助 工 程 | 办公楼 | 砖混结构，3F，建筑面积约720m2，内设化验室、中控室、办公室、食堂等。 |  | 废气、噪声 |
|  |  |  |  | 废水、废气、固废 |
|  | 在线监测间 | 分别设有进出水仪表设备，分别位于厂区东侧。 |  | 固废 |
|  | 压滤机车间 | 位于污泥池旁，320m2 |  | 固废、噪声、恶臭 |
| 公 用 工 程 | 供电 | 市政供电，配电室150m2 |  | 噪声 |
|  | 供水 | 厂区给水由市政供水管网提供，厂区给水主要用于消防和生活用水 |  | / |
|  | 排水 | 厂区排水采取雨污分流制，厂区雨水经道路雨水口收集后汇入雨水管道，排入厂区外的雨水沟；厂区生活污水经化粪池预处理后，排入站内处理系统调节池进行处理；生产废水主要包括生化污泥浓缩产生的上清液、污泥脱水产生的废水、过滤设备反冲洗废水，所有废水输送至污水处理系统预处理单元处理。生活废水与生产废水经预处理达标后经园区管网进入园区污水处理厂 |  | 污水 |
|  | 食堂 | 位于办公楼内，供厂内员工就餐 |  | 废气、废水、固废 |
| 仓储 | 储存库 | 钢结构，储存库600m2，高6m。 |  | 固废、风险 |
| 环 保 工 程 | 除臭装置 | 除臭范围：调节罐、污泥池、污泥脱水间、二期生化池装置。设置1套“两级碱液吸收”装置，排气筒高度15m。 |  | / |
|  | 油烟净化器 | 综合楼内设食堂，供员工使用。设油烟净化装置一套，位于综合楼顶，食堂油烟经油烟净化装置处置后由综合楼顶排放。 |  | 废气 |
|  | 降噪措施 | 厂房墙体隔音、风机进出口消声、产噪设备基础减振降噪。 |  | / |
|  | 危废暂存间 | 一间，建筑面积约150m2 |  | 固废、风险 |
|  | 防渗措施 | 分区防渗措施。其中重点防渗区采用20cm厚P8等级抗渗混凝土（渗透系数K=0.26×10-8cm/s）进行防渗；危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采用“刚性+柔性”的防渗措施，采用厚度20cmP8等级抗渗混凝土+2mm厚HDPE膜进行防渗；一般防渗区地面采用20cm厚P6等级抗渗混凝土进行防渗，渗透系数K=0.49×10-8cm/s；简单防渗方式为一般水泥硬化 |  | / |

- 四、项目投资

项目总投资19051.3万元，均由企业自筹。

- 五、劳动定员及生产制度

劳动定员为50人，气田水处理设施年运行时间365天，日工作时间为24小时，采用三班制。

- 六、生产工艺流程及产污分析

1、主要原辅料及理化性质：

表2  项目主要原辅材料情况表

| 序号 | 药剂名称 | 规格型号 | 用量（kg/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC | 28%,50kg/袋 | 880 |
| 2 | PAM | 干粉,25kg/袋 | 80 |
| 3 | 硫酸 | 98%，槽车运输 | 4100 |
| 4 | 双氧水 | 30%，槽车运输 | 17600 |
| 5 | 硫酸亚铁 | 50kg/袋 | 5000 |
| 6 | 碱 | 30%，槽车运输 | 4760 |
| 7 | 纯碱 | 50kg/袋 | 3000 |
| 8 | 偏铝酸钠 | 50kg/袋 | 300 |
| 9 | 次氯酸钠 | 10%，槽车运输 | 50 |
| 10 | 柠檬酸 | 干粉 | 50 |
| 11 | 阻垢剂 | 液体,反渗透膜专用，25kg/桶 | 20 |
| 12 | 还原剂 | 液体,反渗透膜专用，25kg/桶 | 88 |
| 13 | 杀菌剂 | 液体,反渗透膜专用，25kg/桶 | 20 |
| 14 | 阻垢剂 | 液体,蒸发专用，25kg/桶 | 20 |
| 15 | 消泡剂 | 液体,蒸发专用，25kg/桶 | 20 |
| 16 | 碳源 | 干粉，50kg/袋 | 1400 |

2、主要工艺流程及产污分析：

工艺流程及产污分析图（略）

表3  项目生产工艺过程主要污染物产生、治理及去向情况

| 类别 | 源编号 | 污染源 | 主要污染物 | 治理方法/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 污水处理厂恶臭 | 硫化氢、氨 | UV光解+二级活性炭吸附 |
|  | G3 | 天然气燃烧烟气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧燃烧装置 |
|  | G3 | 食堂油烟 | / | 油烟净化器 |
| 废水 | W1 | 生活污水 | 生活污水 | 生活污水预处理池 |

3、物料平衡：（略）

- 七、产业政策符合性

本项目为川南新材料产业基地工业污水环保处理及中水回用工程项目，属废水治理项目。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017）可知，本项目属于“46 水的生产和供应业”中“4620 污水处理及其再生利用”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令，2020年1月1日实施）中“鼓励类”、“第四十三条环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”以及第40条“环境污染第三方治理”，主要工艺、设备均符合国家有关法律、法规和政策规定。

同时，沿滩区发展和改革局出具了关于本项目的备案文件（川投资备【2301-510311-04-01-484268】FGQB-0002号），同意备案。因此，本项目符合国家现行产业政策。

- 八、建设规划和选址符合性

2018年以来，随着国家经济的发展，国家对环境保护要求越来越严，新《环境保护法》的实施，中央又首次提出“美丽中国”的概念，“生态文明建设”也写入党章。鉴于此，根据西南分公司工程技术[2018]1号文要求，川西区块自2018年2月份开始全面实施钻井废弃物不落地处置项目，截止2019年上半年，累计完成随钻不落地治理服务近百井次。

目前自贡区域的气田废水主要是进入地层水综合利用站处理。随着川西工区产能项目部布井速度加快，新开井数量急剧增加，年钻井数量20~30口井，对随钻治理设备的需求量也相应快速增加。目前随钻治理成套设备和随钻队伍均较少，现状已不能满足新开井钻井废弃物环保治理的需求，长此以往将对钻井新项目开工产生一定影响。目前自贡区块无集中式处理站，运输成本较高，最终处置费用也非常高且不方便环保部门对各个井场进行环保检查。

因此，考虑到运输成本和周边配套设施，且考虑园区为化工园区，废水水质较为复杂，为降低园区部分企业污水处理成本，自贡兰光振恒环境科技有限公司在沿滩工业集中区内建设钻井废水及高盐度、渗透液等工业废水处理项目选址是可行的。同时，本项目已取得自贡市沿滩区自然资源局出具的川南新材料产业基地工业污水环保处理及中水回用工程项目同意入驻的意见反馈表，同意选址。

因此，本项目选址位于自贡沿滩工业集中区规划建设用地范围内，符合园区规划、符合自贡市城市总体规划，外环境相对单一、无明显制约因素。拟建项目正常生产运行过程中产生的“三废”污染物，经拟选污染防治措施处理后可实现达标排放，经预测不会对周围环境造成明显不利影响，本项目选址基本合理、可行。

- 九、评价区域环境质量现状

1、环境空气

根据《2021自贡市环境状况公报》，2021年自贡市环境空气质量评价六项指标中除细颗粒物超标外，其余五项指标均达标。其中：

细颗粒物年均值为43微克/立方米；可吸入颗粒物年均值为66微克/立方米；臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为142微克/立方米，同比下降了7.8%；一氧化碳24小时平均第95百分位数为0.9毫克/立方米，同比下降了10.0%；二氧化硫年均值为8微克/立方米，同比上升了14.3%；二氧化氮年均值为24微克/立方米，同比下降了11.1%。

总体看来，自贡市PM2.5年均浓度超标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本项目所在区域环境空气质量判定为不达标区。

根据引用的大气环境质量现状补充监测，其他污染物现状监测可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的其他污染物空气质量浓度参考限值。

2、地表水环境

项目所在地涉及釜溪河国省考断面为碳研所及宋渡大桥断面，根据《2021年自贡市环境状况公报》，碳研所、宋渡大桥断面水质同比均由Ⅳ类改善为Ⅲ类，故项目所在区域釜溪河水质现状良好。

3、地下水环境

根据引用的地下水现状监测结果，项目所在区域各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。

4、声环境

根据声环境质量现状监测结果可知，厂界周围各噪声监测点昼、夜间声学环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，区域声环境质量较好。

5、土壤

根据土壤现状监测结果可知，土壤各监测点监测因子可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值要求，区域土壤环境质量良好。

- 十、建设项目对环境可能造成影响的概述

1、大气环境影响分析

在采取相应大气污染防治措施后，项目大气污染物的排放量较小，对周边大气环境影响较小。

2、地表水环境影响分析

本项目为单一行业类型集中式污水处理厂，系环保工程，高盐度废水主要工艺为“气浮+多维电催化氧化+芬顿催化氧化+高密沉淀+超滤+NF+RO+STRO+MVR蒸发”，处理规模为5000m3/d，处理出水约2000m3/d作为气田作业水或园区工艺补充废水，剩余部分（3000m3/d）排入其他废水处理系统进一步处理，对于其它废水，拟采用“预处理+气浮+芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化+多级A/O+芬顿氧化+混凝沉淀”的处理工艺，处理后的出水达到与园区污水约定接管标准后排入园区污水处理厂进一步处理后外排，处理规模为2000m3/d。

本项目污水处理厂尾水经治理达标后排入园区污水管网，经污水管网排入园区污水处理厂处理达标后排入釜溪河。因此，项目运营期对地表水环境影响较小。

3、声环境影响分析

项目设备噪声对厂界噪声贡献值低，各厂界噪声昼、夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，对区域声环境影响较小。

4、固废

项目产生的实验室废液等危险废物交由有资质的单位进行处置；污泥、结晶盐需鉴别是否属于危险废物，鉴别结果出具前应按照危险废物进行管理。生活垃圾交由环卫部门清运。项目各类固体废物采取有效的固废暂存、转移和处理措施后，不会对环境产生二次污染。

5、地下水环境影响分析

正常状况下，在采取环评要求的分区防渗措施后，废水下渗量极小，对地下水环境影响较小。而非正常状况下预测结果显示，非正常运行状况发生，项目区下伏含水层将受到污染，因此应尽量避免非正常状况发生。环评要求企业严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施阻止污染扩散迁移，避免对厂区下游地下水造成污染。因此，在项目认真落实本报告提出的各项地下水污染防治措施，项目建设不会对当地地下水环境产生不良影响。

6、环境风险

本项目涉及原辅材料、产品、副产物中涉及重点关注的危险物质主要包括：盐酸和液碱，项目运营期风险事故类型主要为有毒有害物料泄漏扩散和火灾爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对大气环境的影响。在落实各项环保措施和本评价提出的各项环境风险防范措施，建立有效的突发环境事件应急预案，加强风险管理的条件下，项目环境风险可防控。

- 十一、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

1、废水

本项目为单一行业类型集中式污水处理厂，系环保工程，高盐度废水主要工艺为“气浮+多维电催化氧化+芬顿催化氧化+高密沉淀+超滤+NF+RO+STRO+MVR蒸发”，处理规模为5000m3/d，处理出水约2000m3/d作为气田作业水或园区工艺补充废水，剩余部分（3000m3/d）排入其他废水处理系统进一步处理，对于其它废水，拟采用“预处理+气浮+芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化+多级A/O+芬顿氧化+混凝沉淀”的处理工艺，处理后的出水达到与园区污水约定接管标准后排入园区污水处理厂进一步处理后外排，处理规模为2000m3/d。

本项目污水处理厂尾水经治理达标后排入园区污水管网，经污水管网排入园区污水处理厂处理达标后排入釜溪河。因此，项目运营期对地表水环境影响较小。

2、废气

本项目废气污染源主要为污水处理厂恶臭，根据本项目污水处理工艺，恶臭的主要位置为调节池、气浮沉淀池、厌氧池以及污泥池、污泥无害化装置，产污单元相对集中。项目设UV光解+二级活性炭吸附装置，废气经UV光解+二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒外排。满足《恶臭污染物排放标准》相关标准要求。项目天然气锅炉配套设置一套低氮燃烧器，并采用国内领先的低氮燃烧技术，最终天然气燃烧废气通过1根15m排气筒有组织排放。天然气燃烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3标准限值要求（SO2≤50mg/m3；NOx≤150mg/m3；颗粒物≤20mg/m3）。

3、噪声

项目噪声源主要为设备噪声，产生噪声的设备主要为压缩机、风机、冷水塔及各类生产用泵等。项目选用低噪声设备，采取基础减震、降噪和隔声措施，并经距离衰减后降低噪声对厂界声环境的影响，厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固废

项目产生的实验室废液等危险废物交由有资质的单位进行处置；污泥、结晶盐需鉴别是否属于危险废物，鉴别结果出具前应按照危险废物进行管理。生活垃圾交由环卫部门清运。项目各类固体废物采取有效的固废暂存、转移和处理措施后，不会对环境产生二次污染。

5、地下水

项目地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防控措施有关要求，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。对本项目污水处理车间（包含污水及污泥处理装备区、地下水池）、化学品库房、危废暂存间、机修库房等为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。简单防渗区仅进行地面硬化。在采取“源头控制、分区防渗、地下水长期监测”等相应地下水污染防治措施后，可有效避免项目对区域地下水环境的污染。

6、环境风险

本项目在设计上考虑了环境风险防范措施，包括总平面布置、工艺及设备、自动控制、消防和火灾报警系统等方面考虑了环境风险防范措施。企业采取了废水风险事故二级防控体系，要求企业与园区设立第三级防控系统，可防止事故情况事故废水进入厂外地表水环境。

自贡兰光振恒环境科技有限公司应在运营期制定本项目的环境突发事件应急预案，以防止本项目主要装置和储存设施等发生重大火灾、爆炸、泄漏事故而引发的环境风险。本次环评对企业编制突发环境事件应急预案提出了要求，并明确建立“企业-园区-地方政府”三级环境风险应急体系，为控制本项目可能发生的各类环境风险事故、降低并消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障，可将环境风险事故造成的环境影响控制在可接受范围。

- 十二、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

1、项目生产过程中产生的废气、废水、固废和噪声在采取有效治理措施后，可实现达标排放。

2、项目建成后对区域环境质量影响较小。

3、项目从工艺技术、节能降耗、综合利用和污染物治理上都体现了清洁生产的原则。

4、项目采取的环境风险防范措施以及应急措施具有针对性，可将风险事故隐患及风险事故对环境的影响降至最低，达到环境可以接受的水平；项目风险防范措施及应急预案可靠且可行；项目从环境风险角度分析可行。

5、自贡兰光振恒环境科技有限公司川南新材料产业基地工业污水环保处理及中水回用工程项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，项目拟采用的生产工艺先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境的环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则该项目在沿滩工业园区内建设从环保角度可行。